## Bemessung LFA
Bemessung einer Leichtflüssigkeitsabscheideranlage nach EN 858-2 / DIN 1999-100 / DIN 1999-101
Betreiber der Anlage
Bezeichnung
Standort der Anlage
Ansprechpartner
Ort, Datum
Anleitung zum Formular: graue Felder können bearbeitet werden, Auswahlfelder mit X, Zahlen, Text freie Eingabe (diese Zeile kann zum Drucken gelöscht werden)
1.1 | Regenwasserabfluss [Qr]
i | örtliche Regenspende |  | 150
200
300
[7 empty] | 0 | l/(s x ha)
A | Niederschlagsfläche |  | Betankungsfläche |  | m²
|  |  | Hofflächen |  | m²
|  |  | Instandhaltungs- und Waschplätze |  | m²
|  |  | Lager-, Abstell-, Schrottplätze |  | m²
|  |  | Abstellflächen für Unfallfahrzeuge |  | m²
|  |  | Arbeitsgruben, Hebebühnen |  | m²
|  |  | sonstige Flächen |  | m²
|  |  |  | ergibt Fläche |  |  | 0 | m²
Y | einheitenloser Abflussbeiwert, kann mit 1 angenommen werden
Qr |  | = | i x A x Y = |  |  |  | 0 | l/s
1.2 | Schmutzwasserabfluss [Qs]
Qs1 | Auslaufventile/Zapfstellen |  | Ventile R 1/2" (DN 15) à 0,5 l/s | 0 | l/s
|  |  | Ventile R 3/4" (DN 20) à 1,0 l/s | 0 | l/s
|  |  | Ventile R 1" (DN 25) à 1,7 l/s | 0 | l/s
|  |  |  | ergibt Summe Qs1 |  |  | 0 | l/s
Qs2 | Fahrzeugwaschanlagen
|  |  | Waschstände/Waschbahnen | 0 | l/s
|  |  |  | ergibt Summe Qs2 |  |  | 0 | l/s
Qs3 | Reinigungsgeräte |  | Einzelnes HD-Gerät | 0 | l/s
|  |  | weitere HD-Geräte | 0 | l/s
|  |  |  | ergibt Summe Qs3 |  |  | 0 | l/s
Qs |  | = | Qs1 + Qs2 + Qs3 = |  |  |  | 0 | l/s
1.3 | Regen- und Schmutzwasserabfluss / getrennte Bemessung
gleichzeitiger Anfall
getrennter Anfall
1.4 | Dichtefaktor [fd] |  |  |  | Abscheiderkombination | S-II-P | S-I-P | S-II-I-P
|  |  | Otto-, Dieselkraftstoff, Heizöl | bis 0,85 [g/cm³]
|  |  | Motorenöle, Hydrauliköle | bis 0,90 [g/cm³]
|  |  | Getriebeöle, Schmierstoffe | bis 0,95 [g/cm³]
fd |  | =
1.5 | FAME-Faktor [ff] |  |  |  | FAME-Anteil Cfame % (VIV) | 0 < C ≤ 5 | 5 < C ≤ 10 | C > 10
|  |  | Zusammenstellung der | S-II-P
|  |  | Anlagenkomponenten | S-I-P
|  |  | nach DIN EN 858-2 | S-II-I-P
fd |  | =
NS |  | = | (Qr + 2 x Qs) x fd x ff = |  |  |  | FALSE | l/s
NS | Nenngröße |  | gewählte Nenngröße
| Schlammanfall |  | geringer Schlammanfall | 100
|  |  | mittlerer Schlammanfall | 200
|  |  | großer Schlammanfall | 300
gewählter Faktor
V |  | = | (100/200/300) x Ns / fd |  |  |  |  | l
V | Schlammfangvolumen |  | gewähltes Volumen |  |  |  |  | l
Mindestvolumen bei Abscheidern bis NS 3 = 600 l
Mindestvolumen bei Abscheidern über NS 3 bis NS 10 = 2500 l
Mindestvolumen bei maschinellen Fahrzeugwaschanlagen = 5000 l
Bemerkungen